GDS系统相关知识点整理

中山高通

苏小三

CONTENTS

- 检测点确定

- 安装高度确定

- 报警值设定

检测点确定

1、检测点确定

设计标准中规定：

### 1、对安装位置的要求

2、对环境中氧气的要求

依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GBT 50493-2019》，以下简称标准。

# 1、检测点确定

设计标准中规定：

1、储罐，可燃≤10m，有毒≤4m

2、灌装口排水口5m~7.5m，储瓶库15m~20m

3、仓库室外，可燃≤10m，有毒≤4m

4、仓库室内，可燃≤5m，有毒≤2m

安装高度确定

2、安装高度确定

| 不同探测器安装位置确定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分子质量 | 相对空气比值 | 《标准》中 重量定性 | 《标准》中规定 探测器规定安装高度 | 参考安装高度 |
| 空气 | 29 | 1.00 | 等重空气 |  |  |
| H2S（硫化氢） | 34 | 1.17 | 略重于空气 | 释放源下方0.5m~1m | 0.35m |
| SO2（二氧化硫） | 64 | 2.21 | 重于空气 | 距地板0.3m~0.6m | 0.35m |
| NH4（甲烷） | 18 | 0.62 | 轻于空气 | 释放源上方2m内 |  |
| NH3（氨气） | 17 | 0.59 | 轻于空气 | 释放源上方2m内 |  |
| HCL（氯化氢） | 36.5 | 1.26 | 重于空气 | 距地板0.3m~0.6m | 0.35m |
| HCN（氰化氢） | 27 | 0.93 | 略轻于空气 | 释放源上方0.5m~1m |  |
| NO2（二氧化氮） | 46 | 1.59 | 重于空气 | 距地板0.3m~0.6m | 0.35m |
| CO（一氧化碳） | 28 | 0.97 | 略轻于空气 | 释放源上方0.5m~1m |  |
| O2（氧气） | 32 | 1.10 | 略重于空气 | 距地板1.5m~2m | 1.5m |
| C6H6（苯） | 78 | 2.69 | 重于空气 | 距地板0.3m~0.6m | 0.35m |

2、安装高度确定（标准依据）

报警值设定

3、报警值设定

## 设计标准中规定：

1、对探测器测量范围的要求

2、可燃气体报警值设定（如CH4） 一级报警≤25%LEL

二级报警≤50%LEL 有毒气体报警值设定

（如H2S，计算方式详见单位换算） 一级报警≤ 100%OEL，即≤7ppm

二级报警≤ 200%OEL，即≤14ppm

依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GBT 50493-2019》，以下简称标准。

# 3、报警值设定（名称解释）

## 名词解释：

1、LEL指可燃气体发生爆炸时的下限浓度值， 如可燃气体一级报警值设置为25%LEL，意思是当可燃气体浓度达到下限值25%就报警。

2、OEL是职业接解限值，意思是在这个值范围内工作，不会对健康造成损害。

3、IDLH是直接致害浓度，意思是当达到这个值时非常危险，会对健康造成永久伤害或丧生。

# 3、报警值设定（单位换算）

17.485 ppm

7.174 ppm

308.495 ppm

0.91 ppm

2.657 ppm

1.88 ppm 28.714 ppm

1.908 ppm

1.629 ppm

单位换算：

右图是“设计标准”中有毒气体OEL和IDLH值， 单位是mg/m³，绿色值是换算出的ppm值。

两种换算方式网站

https://www.teesing.com/tw/page/資訊中心/工具/ppm-mg-m3 https://www.osgeo.cn/app/s1900

计算式

Thanks